## Sheet1
附件1 软件系统功能模块清单及需求文档
功能模块 | 描述 | 备注
系统架构 | 系统采用 B/S前后端分离框架 后端 ：ASP.NET MVC + Entity Framework 前端：VUE 数据库：Microsoft Sql Server
信息接受接口 | 1.视频信号采集：实时采集海康或大华硬盘录像机信息； | 采集设备调用相应接口进行数据推送的传输
2.485信号采集：实时采集硬件设备的485信号；
3.开关量信号采集：实时采集开关量输入的端口状态；
4.模拟量信号采集：实时采集模拟量信号；
5.报警信号采集：实时采集报警信号；
信息展示 | 1.监控图像显示：主页面实时显示至少可设置任意6路监控画面；二级界面可现实所有通道监控画面 | 具体界面布局参考原型图
2.接地电阻阻值显示：实时显示接地电阻阻值；
3.铁塔倾斜度信息显示：实时显示铁塔倾斜度数包括X轴角度和Y轴角度；
4.室内温湿度显示：实时显示室内温湿度数值；
5.室内有害气体含量显示：实时显示室内有害气体含量；
6.蓄电池实时状态显示：实时显示蓄电池的状态，包括：总电压、总电流、各个电池的电压、电池内部温度等信息；
7.三相电状态显示：实时显示三相的电压、电流、有功功率、无功功率等信息；
8.开关量输入状态显示：实时显示开关量输入的端口状态；
9.模拟量输入信号显示：实时显示模拟量信号；
10.报警状态显示：系统采集到报警信号会第一时间显示在主页内，以弹窗形式，并且该报警项的字体颜色会变成红色；
11.排序功能：任意改变485、开关量、模拟量信息显示顺序；任意改变站点显示顺序
12.人员显示：主页展示登录人员，每个站点下方展示当前站点的值班人员；
端口控制 | 1.开关量输出端口控制：可以控制16路开光量输出端口的状态，包含：断开、闭合 | 具体界面布局参考原型图
2.485空调控制端口：可以控制空调开关，包含：开机制冷、开机制热、关机
值班抄表 | 拥有值班抄表权限的人员可进行值班抄表，以时间段为单位，在一个时间段内需要值班人员进行手动抄表，抄表会记录到抄表记录内 | 具体界面布局参考原型图
交接班功能 | 交接班都需要指纹验证，交班-指纹验证-交班成功-选择班组-接班-指纹验证-接班成功 | 具体界面布局参考原型图
人员管理 | 可添加、删除、修改人员信息；信心包含：姓名、职务、电话、重置登录密码等 | 具体界面布局，功能布局参考原型图
权限管理 | 对人员进行权限分配，不同权限人员登录会显示不同的主界面，后台管理会拥有不同的权限 | 具体界面布局参考原型图
值班/排版管理 | 1.值班管理：设置值班班组、班组人员（已录入人员内选择）、添加、删除班组、人员 | 具体界面布局参考原型图
2.排班管理：按照任意时间设定方式排班
签到功能 | 指纹签到：签到记录会存储在签到记录的表格内 | 具体界面布局参考原型图
站点管理 | 1.站点管理：可对每个站点自定名称、设置此站点内想要显示的内容、设置主页面站点巡回显示时间；添加和删除站点 | 具体界面布局参考原型图
2.设备管理：查看以站点为单位的所有设备状态、信息；设置每条信息将要显示在主页面哪个模块下
日志管理 | 1.报警日志：实时保存报警日志、可以条件查询、可以生成表格并保存本机 | 具体界面布局参考原型图
2.交接班日志：实时保存交接班日志、可以条件查询、可以生成表格并保存本机
3.抄表日志：实时保存抄表日志、可以条件查询、可以生成表格并保存本机
4.签到记录：实时保存签到记录、可以条件查询、可以生成表格并保存本机
监控管理 | 录像机内的一些实用功能添加进来，如录像查找、回放、设置保存时间 | 具体界面布局参考原型图
密码/指纹管理 | 修改密码、重置密码、指纹录入、指纹验证 | 具体界面布局参考原型图
存储系统 | 所有记录日志及监控数据会存储在服务器内 | 具体界面布局参考原型图

## Sheet1 (2)
附件1 软件系统功能模块清单及需求文档
功能模块描述
系统架构 | 1、系统采用 B/S，或C/S
2、至少三层结构：根据权限设定厅局级总值班、地市级分值班和旗县级值班等至少三层。
3、预留扩展空间，包括APP等
视频监控 | 1、实时采集现场监控视频信号，主屏至少显示6路视频，其余视频可以通过左右菜单滑入显示
2、可以实时接入语音，实现值班室与机房语音对讲。
3、完全复制海康大华的其他功能，遮挡、屏蔽、跟踪、定位等功能；
4、二级界面可现实所有通道监控画面，双击任意画面则该画面在顶层放大显示，但不影响下层的其他功能
实时数据采集 （采集设备提供） （16个开关量输入， 16个模拟量输入， 16个RS485输入, 16个开关量输出） | 1、接地电阻采集：实时监测，越限报警
2、开关状态采集（实时显示目前开关量的状态）实时监测，越限报警，根据情况联动输出开关量
3、铁塔倾斜度，铁塔倾斜的需要图形化显示，实时监测，越限报警
4、室内温湿度采集、实时监测，越限报警，根据情况联动输出开关量
5、有害气体含量采集，实时监测，越限报警，根据情况联动输出开关量
6、蓄电池状态2组：±48伏，记录总电压、总电流、各个电池的电压、电池内部温度等信息；实时监测，越限报警，根据情况联动输出开关量
7、三相电：实时显示三相的电压、电流、有功功率、无功功率等信息；实时监测，越限报警
8、漏水监测：实时监测，越限报警，根据情况联动输出开关量
9、红外报警（联动语音播报，如：“你已进入管制区域，请马上离开”）实时监测，越限报警，根据情况联动输出开关量
10、机柜温度、线缆温度、空调出风口温度及其他模拟量温度采集，并联动控制降温装置（联动控制）
11、蓄电池自动充放电：设定充电与放电时间，充放电门限电平值，实现自动充放电（联动控制）
12、发电机启停控制、新风系统控制、防火卷帘门控制（输出接口开关量控制）
13、报警状态，采集到报警信号第一时间显示在主界面，以声光、弹窗形式，并且语音播报该报警项，报警相对应得字体颜色会变成红色，生成报警日志。
14、门禁管理，实时状态监测，远程管理
输出端口控制 | 1、通过权限设置，有权限的人员可以对16组输出开关进行控制：包含：断开、闭合等。
2、485空调控制端口：可以控制空调开关，包含：开机制冷、开机制热、关机
值班/排版管理/交接班/值班抄表/人员管理/签到功能 | 1、值班管理：值班人员管理，权限分配、值班及班组设置、添加、删除、指纹与密码交接班
2、排班管理：可以任意按照：2班倒，3班倒，4班倒，24小时，常白班，常夜班，按时间任意设定等方式设置排班，设置灵活
3、任意设定操表时段，抄表时段内抄表为有效抄表，时段外为无效抄表，无效抄表，严格区分。
4、指纹交接班：交接班都需要指纹验证，交班-指纹验证-交班成功-选择班组-接班-指纹验证-接班成功
5、轮班：按照设定的排班及特定的倒班规律进行轮班
6、当前值班人员名字显示在主界面上，主界面展示登录人员，每个站点下方展示当前站点的值班人员；
日志管理 | 1、报警日志：实时保存报警日志、可以条件查询、可以生成表格并保存本机
2、交接班日志：实时保存交接班日志、可以条件查询、可以生成表格并保存本机
3、抄表日志：实时保存抄表日志、可以条件查询、可以生成表格并保存本机
4、签到记录：实时保存签到记录、可以条件查询、可以生成表格并保存本机
5、值班日志：交接班生成值班日志，并上报该日志。
存储及存储管理 历史查询 | 1、所有记录日志及监控数据均存储在服务器内，空间存满自动覆盖最老的数据
2、可以方便的查询历史数据，历史记录可以图形及曲线表现。
多站点轮训显示 | 1、可自定义站点名称、站点间轮训显示，轮训时间可以任意设置。
2、设备管理：查看以站点为单位的所有设备状态、信息；设置每条信息将要显示在主页面哪个模块下
语音的对讲 | 通过视频监控设备对
独立监测软件 | 通过计算机串口读取：接地电阻、铁塔倾斜度、温湿度、三相电及蓄电池监测等由RS485采集到的数据。简单采集，简单工业标准显示即可